## 別表１
別表１ | 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項
防火管理者 役職・氏名
防火担当責任者 |  |  |  | 火元責任者
担当区域 |  | 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名
担当者の任務
防火管理者 |  |  | ・当該施設の防火管理業務の総括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。
防火担当責任者 |  |  | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し 指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。
火元責任者 |  |  | ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック表」などに基づき チェックし、防火管理者に報告する。
従業員等の注意事項
１ 消火器、屋内消火栓が設置してある場所や階段、通路、出入口などの周囲には、物品を置か ないこと。
２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
３ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓をして、燃えるものを接して置かないこと。
４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。
５ 従業員等の喫煙は、指定された場所で行うこと。
６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。
７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。
８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。
９ 喫煙場所などの吸い殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸い殻は不燃性の蓋付き水入 り容器に入れるなどして処分すること。
10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミや段ボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外 は、外に出さないこと。
11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。
12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。
13 その他

## 別表２
別表２ |  |  | 自主検査チェック表(日常）「火気関係」及び「避難障害等」 | [9 empty] | 月
実施責任者 |  |  |  | 火元責任者 |  |  |  | 担当区域
日 | 曜日 | 実 施 項 目
|  | 火 気 管 理 | [7 empty] | 避難障害等
|  | 火気設備器具の設置・使用状況 |  |  | 電気器具の配線老化・損傷 | 吸い殻の処理 | 倉庫等の施錠確認 |  | 終業時の火気の確認 | 避難障害・閉鎖障害 |  | 操作障害等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 | [10 empty] | 防火管理者確認
（凡例）○・・・良 ×・・・不備 △・・・即時改修

## 別表３
別表３ |  | 自主検査チェック表（定期）
実施項目 |  |  | 確 認 箇 所 | [8 empty] | 検査結果
建物構造 | 基礎部 |  | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。
| 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
| 天井 |  | 仕上げ材にはく落・落下のおそれがあるたるみ・ひび割れ等がないか。
| 窓枠・サッシ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。
| 外壁・ひさし・パラペット |  | 貼り石・タイル・モルタル等の仕上げ材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。
| 屋外階段 |  | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。
| 手すり |  | 支柱が破損・腐食していないか。取り付け部に緩み・浮きがないか。
| 消防隊非常用進入口 |  | 表示されているか。また、進入障害はないか。
防火設備 | 外壁の構造及び開口部等 |  | 外壁の耐火構造等に損傷はないか。
外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。
防火戸は円滑に開閉できるか。
| 防火区画 |  | 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。
階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。
自動閉鎖装置（ドアチェック等）付きの防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。
防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。
防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。
防火ダンパーの作動状況は良いか。
避難施設 | 廊下・通路 |  | 有効幅員が確保されているか。
避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。
| 階段 |  | 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。
階段室の内装は不燃材料になっているか。
階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。
非常用照明がバッテリーで点灯するか。
| 避難階の避難口（出入口） |  | 扉の開放方向は避難上支障ないか。
避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。
火気設備器具 | 厨房設備、ガスコンロ、湯沸器 |  | 可燃物品からの保有距離は適正か。
異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。
油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。
排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。
燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
| ガスストーブ、石油ストーブ |  | 自動消火装置は適正に機能するか。
火気周囲は整理整頓されているか。
電気設備 | 変電設備 |  | 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。
変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。
変電設備に異音、過熱はないか。
| 電気器具 |  | タコ足の接続を行っていないか。
許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
危険物施設 | 少量危険物貯蔵取扱所 |  | 標識は掲げられているか。
掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。
換気設備は適正に機能しているか。
容器の転倒、落下防止措置はあるか。
整理清掃状況は適正か。
危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。
| 指定可燃物貯蔵取扱所 |  | 標識は掲げられているか。
貯蔵取扱所周囲に火気はないか。
整理整頓（集積）の状況は良いか。
検査実施者氏名 |  |  |  | 検査実施日 |  |  |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日
建物構造 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 火気設備器具 |  | 年 | 月 |  | 日
防火設備 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 電気設備 |  | 年 | 月 |  | 日
避難施設 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 危険物施設 |  | 年 | 月 |  | 日
（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。 | [8 empty] | 防火管理者 確認
（凡例）○・・・良 ×・・・不備 △・・・即時改修

## 別表４
別表４ |  | 消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表
実施設備（点検実施日） |  |  |  |  | 確 認 箇 所 |  | 点検結果
消火器 |  |  |  |  | 設置場所に置いてあるか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
圧力計が指示範囲内にあるか。
屋内消火栓設備 |  |  |  |  | 使用上の障害となる物品はないか。
泡消火設備（移動式） |  |  |  |  | 消火栓扉は確実に開閉できるか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。
表示灯は点灯しているか。
スプリンクラー設備 |  |  |  |  | 散水の障害はないか。（例 物品の集積など）
（ | 年 |  | 月 | 日） | 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
送水口の変形及び操作障害はないか。
スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。
制御弁は閉鎖されていないか。
泡消火設備（固定式） |  |  |  |  | 泡の分布を妨げるものがないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
泡のヘッドにつまり、変形はないか。
不活性ガス消火設備 |  |  |  |  | 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置）
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備 |  |  |  |  | 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
（ | 年 |  | 月 | 日）
スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。
貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。
屋外消火栓設備 |  |  |  |  | 使用上の障害となる物品はないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。
ホース、ノズルに変形、損傷はないか。
動力消防ポンプ設備 |  |  |  |  | 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。
管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。
自動火災報知設備 |  |  |  |  | 表示灯は点灯しているか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
感知器の破損、変形、脱落はないか。
漏電火災警報器 |  |  |  |  | 電源表示灯は点灯しているか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。
火災通報装置 |  |  |  |  | 操作上障害となる物がないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
非常ベル |  |  |  |  | 表示灯は点灯しているか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 操作上障害となる物がないか。
押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
放送設備 |  |  |  |  | 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。
（ | 年 |  | 月 | 日）
試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。
避難器具 |  |  |  |  | 避難に際し、容易に接近できるか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。
開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。
降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。
標識に変形、脱落、汚損がないか。
誘導灯 |  |  |  |  | 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。
外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。
不点灯、ちらつき等がないか。
消防用水 |  |  |  |  | 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。
地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。
連結送水管 |  |  |  |  | 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。
（ | 年 |  | 月 | 日）
送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。
放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。
表示灯は点灯しているか。
非常コンセント設備 |  |  |  |  | 周囲に使用上障害となる物がないか。
（ | 年 |  | 月 | 日） | 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。
表示灯は点灯しているか。
検査実施者氏名 | [5 empty] | 防火管理者 確認
（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例）○・・・良 ×・・・不備 △・・・即時改修

## 別表５
別表５ | 消防用設備等点検計画表
|  | 点検実施月日 | 点検実施月日
|  | 点検の区分 | 機器点検 | 総合点検
消防用設備等の種類
※消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合
点検設備業者
住所
電話番号

## 別表６
別表６ | 自衛消防隊の編成と任務
担当区分 |  | 氏名 | 任務内容
自衛消防隊長 |  |  | ○自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等 ○消防隊との密接な連携
副隊長 |  |  | ○隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行
指揮係 |  |  | ○隊長、副隊長の補佐 ○災害状況の把握と各隊員との情報連絡 ○関係資料を準備し、消防隊に対する情報提供
通報連絡係 |  |  | ○消防機関への通報及びその確認 ○放送設備等を活用し、建物内・外への発災の報知 ○関係者への連絡（緊急連絡一覧表による）
初期消火係 |  |  | ○出火場所に直行 ○初期消火活動の実施 ○消防隊との連携
避難誘導係 |  |  | ○出火時における避難者の誘導 ○非常口の開放並びに開放の確認 ○避難上障害となる物品の除去 ○負傷者及び逃げ遅れ者の確認 ○避難終了後、人員を確認し、隊長に報告
安全防護係 |  |  | ○電気、ガス、危険物施設等の安全措置 ○防火戸・防火シャッター等の閉鎖
応急救護係 |  |  | ○負傷者及び被救助者の応急救護 ○救急隊との連携、情報の提供
搬出係 |  |  | ○隊長等の指示に基づく、非常持出品の搬出、管理
備考

## 別表７
別表７ |  | 防火管理業務の委託状況
[8 empty] | 年 | 月 | 日現在
防火対象物名称
管理権原者氏名
防火管理者氏名
受託者の氏名 及び住所 |  |  |  | 氏名（名称）
住所（所在地）
受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範 囲 |  |  | 火気使用箇所の点検監視業務
避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
火災が発生した場合の初動措置
[5 empty] | 初期消火 | 通報連絡 | 避難誘導
[5 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
周囲の可燃物の管理
[5 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 方 法 | 常駐場所
常駐人員
委託する防火対象物の範囲
委託する時間帯
| 巡回方式 | 範 囲 |  |  | 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務
火災が発生した場合の初動措置
[5 empty] | 初期消火 | 通報連絡 | その他（ |  |  |  | ）
[5 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 方 法 | 巡回回数
巡回人員
委託する防火対象物の区域
委託する時間帯
| 遠隔移報方式 | 範 囲 |  |  | 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務
火災が発生した場合の初動措置
[5 empty] | 初期消火 | 通報連絡 | その他（ |  |  |  | ）
[5 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所
到着所要時間
委託する防火対象物の区域
委託する時間帯
（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付す こと。

## 自衛消防訓練事前通知書
自衛消防訓練通知書
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
柳井地区広域消防組合消防長
防火管理者
職・氏名
防火対象物の所在
事業所の名称
実施日時 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 |  | 分～
実施場所
訓練種別 |  | １総合訓練 ２消火訓練 ３避難訓練 ４通報訓練 ５その他（ ）
参加人員 |  |  |  | 名 | 問い合わせ先
[8 empty] | 電話 |  | （ |  |  | ）
訓練概要（具体的に記入すること。）
※受付欄 |  |  | ※経過欄
(備考) 通報訓練の際は、訓練の１０分前に通信指令室へ電話連絡すること。(0820-22-0040）
通報訓練は、訓練火災・訓練火災と２度繰り返すこと。