別記第1号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備工事事業者 | 当該設備工事を行った事業所の名称等 | 名称： | | | | 連絡☎： | |
| 所在地： | | | | 担　当： | |
| 特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理年月日及び番号 | | | 年　　月　　日付け | | | |
| 当該設備工事に従事した液化石油ガス設備士 | | 氏名 |  | 免状番号 | |  |
| 氏名 |  | 免状番号 | |  |
| 氏名 |  | 免状番号 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所有者の住所及び氏名 | 住所 |  |
| 氏名 |  |
| LPガスを供給する販売事業者(販売所)の名称等 | 名称 |  |
| 所在地 |  |
| 充てん事業者の名称等  (バルク供給の場合のみ) | 名称 |  |
| 所在地 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備工事完了年月日 | | | 年　月　日 | 施工後表示の有無 | | 有　不要 | |
| 気密試験実施年月日 | | | 年　月　日 | 施工後表示年月日 | | 年　月　日 | |
| 気密試験結果 | 区分 | 試験基準＊) | | | 実際の試験圧力・保持時間 | | 判定 |
| 高圧部 | 1.56MPa以上、5分(2分)・10分(5分)・24分(10分)以上 | | | MPa・　　分 | | 良　否 |
| 中圧部 | 0.15MPa以上、5分(2分)・10分(5分)・24分(10分)以上 | | | MPa・　　分  機械式･電気式ダイヤフラム式 | | 良　否 |
| 低圧部 | 8.4kPa以上、5分(2分)・10分(5分)・24分(10分)以上 | | | kPa・　　分  機械式･電気式ダイヤフラム式 | | 良　否 |

＊)圧力保持時間：供給管等の内容積で区分■10L以下→5分(2分)以上■10L超～50L以下→10分(5分)以上■50L超→24分(10分)以上　(　)は電気式ダイヤフラム式自記圧力計の保持時間

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調整器 | 容量： | | 1段　　kg／h×　　個、2段　　kg／h×　　個 | | メーカ・型式 |  |
| 気化装置 | 有・無 | | | ガス発生能力：　　kW | メーカ・型式 |  |
| メーター | 容量：　　　 m3／h・ 　　　個 | | | | メーカ・型式 |  |
| 最大ガス消費量 | | kW(換算は1kg／h＝14kW) | | | | |